## Rekap Data
Nomor Rekap | NOMOR DOKUMEN | Bangunan | Status Rekap | Rekap Oleh | Unit Kerja / Fungsi | Sub-bagian Bangunan Unit kerja | Panel yang Diukur | Nama Terkonfirmasi? | Rating MCCB | Ada Power Meter? | Model Power Meter | Ada CT? | Rating CT | Rating Pemasangan CT Baru | Spacing dalam panel (Untuk CT Baru) | Foto lokasi potensial? | Tempat Cukup untuk Panel Baru? | Fungsi | Design Subvariant | Gambar Kerja Selesai? | Panjang Kabel NYAF (Analog/Power) | Panjang Kabel Ethernet (TCP/IP) | Panjang Kabel STP (Serial) | Note
1 | 1 | SBM Freeport | On progress, beda proyek? |  | SBM | - | [12 empty] | N/A
2 | 2 | SBM Lama | Sudah re-survey | Reyza | SBM | - | SDP | OK | 400A | TIDAK | - | YA | 400/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 1PM-1HF
3 | 42 | SBM MBA | Sudah re-survey | Reyza | SBM | - | MDP (Cabang SBM MBA) | (No label) | 125A | TIDAK | EDMI Genius | YA | 300/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 2PM-1HF
[7 empty] | SDP SBM MBA | (No label) | 100A | ADA | Itron ACE SL7000, Socomec Multis L50*** | YA | 200/5A |  |  |  |  | TYPE C | [5 empty] | ***Socomec Multis L50 Bisa menggunakan RS485 Modbus melalui optional module, namun terpasangnya modul tersebut belum terkonfirmasi
4 | 6 | CAS | Sudah Masuk Laporan | Ariel | - | - | SDP-CAS.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Masih ada MCCB yang belum terdokum, CT sebagian besar tidak di foto. Lokasi panel baru belum fix
[7 empty] | SDP-CAS Emergency.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[5 empty] | - | - | SDP-CAS.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | SDP-CAS Emergency.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | SDP-Equipment Lab (CAS) | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[5 empty] | FTI | Lantai 1 A | DP-1F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | - |  |  | Type M | 0PM-2HF
[7 empty] | DP-Emergency.1F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 25/5A |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 2 A | DP-2F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.2F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 3 A | DP-3F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.3F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[5 empty] | FMIPA | Lantai 4 A | DP-4F | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.4F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 5 A | DP-5F | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.5F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 6 A | DP-6F | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | DP-Emergency.6F.A | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[5 empty] | PPNN | Lantai Basement B | DP-B1.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-2HF
[7 empty] | DP-Emergency.B1.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 1 B | DP-1F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.1F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 2 B | DP-2F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.2F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | Lantai 3 B | DP-3F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency.3F.B | OK |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - |  |  | Type M
5 | 4 | CADL - FSRD | READY with notes | Triko | FSRD | CADL B | SDP-B | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Foto ruang panel CADL A tidak ada. Network switch untuk CADL A tidak ada, dan karena foto ruang tidak ada rencana lokasi pun tidak
[7 empty] | SDP Emergency B | OK | 40A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - | YA | YA | [6 empty] | dari drawing: Ada panel pompa tapi ambil dari ATS (Kubikel PAU)
[5 empty] | UPT Bahasa | CADL A | SDP-A | OK | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A |  | - | TIDAK | - | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | SDP Emergency A | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - | TIDAK | -
[6 empty] | - | ATS-CADL | OK | 1600A | Tidak | - | YA | 2000/5A | - | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | ATS ada di kubikel, belum di survey
6 | 5 | CIBE - FTSL | **UPDATED titik pengukuran diganti, lokasi baru = gardu CIBE | Triko | FTSL | Perangkat Lab | SDP-A.Lab | - | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - | YA | Ya | Type M |  | Deprecated |  |  |  | Konfirmasi apakah panel pengukuran sudah benar, info CT Tidak terlihat dan tidak ada meter di panel depan
[6 empty] | Beban Lainnya | SDP-B CIBE
SDP-B (Emergency) CIBE
[6 empty] | - | ATS-CIBE I | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | 1000/5A* |  |  | YA | YA | Type-M | 0PM-1HF |  |  |  |  | SDP A dan B diambil dari ATS I dan II
[7 empty] | ATS-CIBE II | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A*
7 | 3 | CRCS | Revision, Sortir kurang rapi/ada yang kurang. Perlu konfirmasi DWG. SDP B dan SDP Emergency B Tidak ada. | Hanif |  |  | SDP A | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | TBP |  |  |  |  | Direksi: Untuk PPNN Cukup ukur di LVMDP saja, tidak perlu per lantai. Ukur di Panel SDP B dan Emergency B
[7 empty] | SDP Emergency A | OK | 200A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  |  |  |  | Type M | [5 empty] | Untuk Bagian gedung A memang perlu per lantai
[7 empty] | DP 1F-A | OK | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  |  |  |  | Type M | TBP |  |  |  |  | Rekap data perlengkapan eksisting harus per panel!
[7 empty] | DP-Emergency 1F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | [5 empty] | Masih menunggu keputusan untuk PP Lift
[7 empty] | DP 2F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | DP 3F-A | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | DP 4F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP 5F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP 6F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP 7F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | DP-Emergency 7F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M
[7 empty] | SDP B (MISSING) |  |  | YA | Schneider PM1200 | YA | [5 empty] | Type M | TBP
[7 empty] | SDP Emergency B (MISSING) |  |  | YA | Schneider PM1200 | YA | [5 empty] | Type M
[7 empty] | DP 1F-B | OK | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | DP-Emergency 1F-B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  |  |  |  | Type M
[7 empty] | DP 2F-B | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | DP 3F-B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
8 | 7 | Labtek III - FTI | READY! | Triko | FTI | Pemasangan di Gedung | LVMDP | (No label) | 1250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 1200/5A |  | - | TIDAK | N/A | Type M | 0PM-1HF |  | 10m x3 | N/A | 10m | Tidak ada network switch
9 | 8 | Labtek X - FTI, FTMD | READY! | Triko | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP UN | OK | (TIDAK DIKETAHUI) | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 2000/5A |  | - | YA | Sempit, Perlu Didiskusikan | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | Air Breaker SDP UN Tidak ada spek ratingnya. Ready for final data input!
[5 empty] | FTMD | Lantai 1, 2 | SDP MS | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 800/5A |  | -
[5 empty] | Emergency/Utility | - | SDP UE | OK | 200A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 200/5A* |  | -
10 | 9 | Labtek XI - SITH, FITB | READY! | Triko | SITH | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP BG | OK | 1000A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 1000/5A* |  | - | YA | Ya | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | * data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
[5 empty] | FITB | Lantai 1, 2 | SDP GM | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A* |  | -
[5 empty] | Emergency/Utility | - | SDP UE | OK | 150A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 150/5A |  | -
11 | 10 | Labtek VI - FTI dan FTSL | Recap not needed | - | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 |  | - | [10 empty] | N/A
[5 empty] | FTSL | Lantai 3, 4 |  | -
12 | 11 | Labtek V - FTI dan STEI |  | Reyza | FTI | Lantai 1 | LVMDP V (Outgiong LT.1) | OK | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA |  |  | Type O | 5PM-1HF |  |  |  |  | Mungkin perlu diganti menjadi 6PM-1HF Bila perlu mengukur FIKSI atau Emergency. Namun, selain STEI di sana hanya ada FTI, jadi mungkin satu gedung dianggap STEI sasja kecuali lantai 1/kantor FTI
[5 empty] | STEI | Lantai 1, 2, 3, 4 | LVMDP V (Outgiong LT.2) |  | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[7 empty] | LVMDP V (Outgiong LT.3) |  | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 150/5A | YA |  |  | Type O
[7 empty] | LVMDP V (Outgiong LT.4) |  | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[5 empty] | - | Seluruh gedung | LVMDP V (Incoming) |  | 1000A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter | [6 empty] | Type C
13 | 12 | Labtek VIII - STEI dan FMIPA | READY with notes | Luqman | STEI | Lantai 2,3,4,basement | LVMDP VIII (Outgiong LT.2) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | * Identitas MCCB Spekulatif karena tidak ada keterangan, **Rating CT tidak diketahui karena tidak dapat diakses
[7 empty] | LVMDP VIII (Outgiong LT.3) |  | 200A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - |  |  | Type C
[7 empty] | LVMDP VIII (Outgiong LT.4) |  | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - |  |  | Type C
[7 empty] | LVMDP VIII (Outgiong Basement) |  | 100A* | TIDAK |  | TIDAK | - |  | - |  |  | Type O
[5 empty] | FMIPA |  | LVMDP VIII (Outgiong LT.1) |  | 160A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 200/5A |  | YA |  |  | Type C
[5 empty] | - | - | LVMDP VIII (Incoming) |  | 1250A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter | YA | 1200/5A |  | - |  |  | Type C
14 | 13 | Labtek I - FMIPA | Menggunakan generic design | Reyza | DTI | Lantai 1, 2 | SDP 1 Utara | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | (Listrik untuk ke SDP Utara dari LVMDP Utara)
[7 empty] | SDP 1 Selatan | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | (Listrik untuk ke SDP Selatan dari LVMDP Selatan)
[7 empty] | SDP 2 Utara | - | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Utara
[7 empty] | SDP 2 Selatan | - | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Selatan
[5 empty] | DITSP | Lantai 3 | SDP 3 Utara | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke Terminal 2 Utara
[7 empty] | SDP 3 Selatan | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke Terminal 2 Selatan
[5 empty] | Server DTI | - | ATS Server DTI |  | (Panel Terkunci) | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 100/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Utara
15 | 36 | Laboratorium Kimia Organik | READY! | Luqman | FMIPA | - | Panel SDP | OK | 630A | YA | Schneider PM5350 | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. Ready for final data input!
16 | 14 | Labtek VII - SF Sosial | READY with notes | Luqman | Sosiohum | Lantai 1 | LVMDP VII Outgiong LT.1 | OK | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | --** |  | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. *CT SDP Lt. 1 tidak terdokumentasi. Sistem Sielis lama tidak tahu disambung ke mana Ready for final data input!
[5 empty] | SF | Lantai 2,3,4, Basement | LVMDP VII Outgiong LT.2 | OK | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[7 empty] | LVMDP VII Outgiong LT.3 | OK | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[7 empty] | LVMDP VII Outgiong LT.4 | OK | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[7 empty] | LVMDP VII Outgiong Basement | OK | 125A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[5 empty] | - | - | LVMDP VII Incoming | OK | 1250A* | YA | EDI / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter* | YA | 1200/5A |  | - |  |  | Type C
17 | 37 | Laboratorium Doping - SF | READY! | Luqman | SF | - | LVMDP (Incoming PLN) | OK | (TIDAK DIKETAHUI, Maksimum 630A) | TIDAK | Analog Meter, V, A. EDI ATLAS Milik PLN | Ya | 800/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
18 | 15 | Labtek IX A | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP (Incoming) | OK | 1000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
19 | 39 | Labtek IX B | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP (Incoming) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kwh analog, kWh Digital EDI | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
20 | 40 | Labtek IX C | READY with notes | Luqman | Overall Incoming | - | MDP (Incoming) | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter V, A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C-3 | 3PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!, Beberapa foto lokasi kurang lengkap
[5 empty] | FITB | Lantai 1, 2, 3 (, 4) | MDP (Cabang Incoming) | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA
[5 empty] | FTSL | Lantai 4, 5, 6 | MDP (Cabang Incoming) | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA
[5 empty] | Lab TL 1 | Lantai 4 | Panel PP-4A | OK | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
[5 empty] | Lab TL 2 | Lantai 4 | Panel PP-4B | OK | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
[5 empty] | Lift | Lantai 6 | Panel PP-Lift | OK | 63A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
21 | 16 | Gedung CAD - FSRD | READY! | Luqman | FSRD | - | Panel LVMDP (Incoming) | OK | 800A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 800/5A |  | - | YA | YA | TYPE C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
22 | 17 | Gedung kantor FSRD - FSRD | READY! | Luqman | FSRD | - | PPA | OK | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
23 | 18 | Labtek IV |  | Reyza | FITB | Labtek IV Barat | SDP GL | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 2PM-1HF
[5 empty] | FTTM | Labtek IV Barat | SDP GL MCCB cabang Lab TA |  | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type O
[6 empty] | Labtek IV Timur | SDP TA | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  |  | YA |  | TYPE C | 1PM-1HF
[6 empty] | 110V PBG | SDP 110V Gardu Kimia | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type O | 1PM-1HF
24 | 38 | Gedung Perminyakan * | READY! | Triko | FTTM | - | SDP-TM | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A |  | N/A | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | *Catatan Penting: daya listrik perminyakan diambil dari panel LVMDP Gedung Energi
25 | 19 | Gedung BSC-B | READY! | Luqman | - | Seluruh Gedung | LVMDP incoming Utama |  | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 400/5A* |  | N/A | YA | YA | Type C | 5PM-1HF |  |  |  |  | CT Tidak terlihat dari panel, dilihat dari indicator.
[5 empty] | FMIPA | (TPB) Lantai 1 | LVMDP TPB |  | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 200/5A* |  | N/A
[5 empty] | FTTM | (Geofisika) | LVMDP Geofisika |  | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A* |  | N/A
[6 empty] | (Fiktim) | LVMDP Fiktim |  | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A* |  | N/A
[6 empty] | (Fisika Bumi) | LVMDP Fisika Bumi |  | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 50/5A* |  | N/A
26 | 20 | Gedung Energi | READY! | Luqman | FTTM | - | LVMDP Incoming |  | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 1000/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
27 | 21 | Labtek II - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | Bagian Depan | MDP 1 |  | 800A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 800/5A |  | - | YA | Ya | Type C | 1PM-1HF (DEPRECATED) |  |  |  |  | Ready for final data input!
[6 empty] | Bagian Belakang | MDP 2 |  | 800A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 800/5A |  | - | YA | YA | Type C
28 | 22 | Gedung lab Mesin - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | - | LVMDP Incoming |  | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 2000/5A |  | - | TIDAK | TIDAK | Type C | [5 empty] | Ready for final data input!
| 21 | Gardu Mesin - FTMD | READY! |  | FTMD | Labtek II, Lab Mesin Produksi, Gas Engine, Mesin Bakar, Penerbangan | LVMDP | (No label) | 1600 | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A |  |  | YA | YA | Type C | 1PM-1HF
29 | 23 | Gedung Bungker - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | - | SDP Incoming | (No label) | 100A | Tidak | - | Tidak | - |  | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF (DEPRECATED) |  |  |  |  | Ready for final data input!
31 | 25 | Gedung Lab Radar - STEI | READY! |  | STEI | - | MDP Travo 1 Konversi | (No label) | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF (DEPRECATED) |  |  |  |  | Ready for final data input!
| 23 | Gardu Konversi - STEI FTMD | READY! | Reyza | STEI | Gedung Lab Radar | MDP Travo 1 Konversi | (No label) | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - | 250/5A | YA | YA | YA | Type O | 2PM-1HF
[5 empty] | FTMD | Gedung Bunker | MDP Travo 1 Konversi | (No label) | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA |  |  | Type O
30 | 24 | Gedung Lab Konversi - STEI | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP Incoming PLN | (No label) | 600A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
32 | 26 | Gedung Lab PLN - STEI | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP (Incoming PLN) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 800/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
33 | 28 | Gedung BSC-A - FMIPA | READY! | Ariel | FMIPA | - | LVMDP BSC A | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 800/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
34 | 29 | Gedung Kimia - FMIPA | READY! | Ariel | FMIPA | Gedung Utana | MDP Baru | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 500/5A |  | - | YA | YA | Type C | 2PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[7 empty] | MDP Lama | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 2000/5A |  | - | YA | YA | Type C
[6 empty] | Ruang Pompa | DP Pompa | (No label) | 32A | Tidak | Analog Meter kWh | TIDAK | - | 30/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF
35 | 30 | Gedung Fisika - FMIPA |  | Reyza | FMIPA | Diukur di Terminasi FISI | Panel MDP 630kVA, MCCB 1 | (No label) | 600A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 600/5A |  |  | YA | YA | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | Konfirmasi Kembali Titik Pengukuran
[7 empty] | Panel MDP 630kVA, MCCB 2 | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[7 empty] | MDP 400kVA, MCCB Utama | (No label) | 630A | TIDAK | - | TIDAK | - | 600/5A | YA |  |  | Type O
36 | 32 | Gedung Teknik Sipil - FTSL | READY! | Reyza | FTSL | Diukur di Kubikel Aula Barat | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 1 | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA | YA | YA | Type O | 2PM-1HF
[7 empty] | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 2 | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA
37 | 31 | Gedung Kantor FTSL - FTSL | READY! | Ariel | FTSL | - | - | (No label) | 50A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 50/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
38 | 33 | Gedung PSDA - FTSL | READY! | Hanif | FTSL | - | SDP (PPA) | (No label) | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 250A/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
39 | 34 | Gedung Teknik Lingkungan - FTSL | READY! | Ariel | FTSL | - | LVMDP A | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C | 2PM-1HF |  |  |  |  | Minor Revision
[7 empty] | LVMDP B | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C
40 | 35 | Gedung Lab. Mekanika Fluida - FTSL | READY! | Hanif | FTSL | - | MDP Fluida | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
41 | 41 | Gardu PPTI - FTMD | READY! | Reyza | FTMD | Gedung PPTI | LVMDP | OK | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh analog, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A | - | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF
JATINANGOR
41 | 1 | Labtek IA | READY! | Hanif | SITH | - | MDP A | OK | 1250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 1200/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
42 | 2 | Labtek IB | READY! | Hanif | FTSL | - | MDP B | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
43 | 3 | Labtek II - FTI | READY! | Hanif | FTI | Gedung A (Teknik Pangan) | Panel Lab Struktur (SDP A) | OK | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[6 empty] | Gedung B (Lab Kimia) | SDP B | (No label) | 250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 200/5A |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
44 | 4 | Labtek III - STEI | READY! | Hanif | STEI | - | LVMDP Incoming | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
45 | 5 | Labtek V - SITH | READY! | Hanif | SITH | - | MCB PLN / SDP Gedung | (No label) | 20A / 50A | TIDAK | Meter PLN | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
46 | 6 | Gedung Kuliah B - SBM | READY! | Hanif | SBM | - | Panel Gedung B | OK | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
47 | 7 | Gedung Kuliah C - FSRD | READY! | Hanif | FSRD | FSRD (Lantai 2) | SDP Incoming | (No label) | 40A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A |  | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
48 | 8 | Gedung Kuliah D - SAPPK | READY! | Hanif | SAPPK | Lantai 1,2 | SDP | (No label) | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[7 empty] | SDP | (No label) | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-0HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
49 | 9 | Gedung Kuliah E - FTTM, FITB, STEI | READY! | Hanif | FTTM, FITB, STEI | Lantai 1 | SDP Incoming | (No label) | 60A | TIDAK | - | TIDAK | - | 60/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[5 empty] | FITB | Lantai 2 | SDP Incoming | (No label) | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - | 30/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM - 0HF
[5 empty] | STEI | Lantai 2
[6 empty] | Keterangan: | Type C = Ada CT, tidak ada meter digital schneider |  |  | Keterangan: |  | *CT ada namun tidak bisa dikonfirmasi langsung, dilihat dari indikator panel
[7 empty] | Type M = Ada CT dan ada meter digital schneider |  |  |  |  | **CT ada namun rating tidak bisa dikonfirmasi sama sekali
Type O = Tidak ada CT dan meter digital schneider
[13 empty] | JUMLAH Komponen |  |  |  |  | Jumlah Panel
[13 empty] | Power Meter |  | 86 |  |  | 0PM-1HF | 12
[13 empty] | Network Converter |  | 64 |  |  | 0PM-2HF | 2
[18 empty] | 1PM-0HF | 6
[18 empty] | 1PM-1HF | 34
[15 empty] | ` |  |  | 2PM-1HF | 6
[18 empty] | 3PM-1HF | 4
[18 empty] | 4PM-1HF | 0
[18 empty] | 5PM-1HF | 2
[18 empty] | 6PM-1HF | 2
[18 empty] | TBP | 15
[18 empty] | Total # | 83

## Rekap Data Simplefied
Rekap Data Titik pemasangan dan panel ELISA Listrik
Nomor Rekap | Bangunan | Sub-bagian Bangunan Unit kerja | Panel yang Diukur | Rating MCCB | Ada Power Meter? | Model Power Meter | Ada CT? | Rating CT | Rating Pemasangan CT Baru | Fungsi | Design Subvariant
1 | SBM Freeport | - | [8 empty] | N/A
2 | SBM Lama | - | SDP | 400A | TIDAK | - | YA | 400/5A |  | TYPE C | 1PM-1HF
3 | SBM MBA | - | MDP (Cabang SBM MBA) | 125A | TIDAK | EDMI Genius | YA | 300/5A |  | TYPE C | 2PM-1HF
|  |  | SDP SBM MBA | 100A | ADA | Itron ACE SL7000, Socomec Multis L50*** | YA | 200/5A |  | TYPE C
4 | CAS | - | SDP-CAS.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | SDP-CAS Emergency.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | - | SDP-CAS.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  |  | SDP-CAS Emergency.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  |  | SDP-Equipment Lab (CAS) |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 1 A | DP-1F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | Type M | 0PM-2HF
|  |  | DP-Emergency.1F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 25/5A |  | Type M
|  | Lantai 2 A | DP-2F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.2F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 3 A | DP-3F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.3F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 4 A | DP-4F |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.4F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 5 A | DP-5F |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.5F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 6 A | DP-6F |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | DP-Emergency.6F.A |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai Basement B | DP-B1.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | 0PM-2HF
|  |  | DP-Emergency.B1.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 1 B | DP-1F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.1F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  | Lantai 2 B | DP-2F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.2F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  | Type M
|  | Lantai 3 B | DP-3F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency.3F.B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | Type M
5 | CADL - FSRD | CADL B | SDP-B | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | SDP Emergency B |  | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A
|  | CADL A | SDP-A | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | SDP Emergency A | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A
|  | - | ATS-CADL | 1600A | Tidak | - | YA | 2000/5A | - | Type C | 1PM-1HF
6 | CIBE - FTSL | - | ATS-CIBE I | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | 1000/5A* |  | Type-M | 0PM-1HF
|  |  | ATS-CIBE II | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A*
7 | CRCS |  | SDP A | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | SDP Emergency A | 200A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  | Type M
|  |  | DP 1F-A | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency 1F-A | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  |  | DP 2F-A | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | DP 3F-A | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | DP 4F-A | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M | TBP
|  |  | DP 5F-A | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | Type M | TBP
|  |  | DP 6F-A | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  | Type M | TBP
|  |  | DP 7F-A | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | DP-Emergency 7F-A | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | Type M
|  |  | SDP B (MISSING) |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  |  | Type M | TBP
|  |  | SDP Emergency B (MISSING) |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  |  | Type M
|  |  | DP 1F-B | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  | Type M | TBP
|  |  | DP-Emergency 1F-B | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  | Type M
|  |  | DP 2F-B | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | Type M | 0PM-1HF
|  |  | DP 3F-B | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  | Type M | TBP
8 | Labtek III - FTI | (Pemasangan di gardu TI) | LVMDP | 1250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 1200/5A |  | Type M | 0PM-1HF
9 | Labtek X - FTI, FTMD | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP UN | (TIDAK DIKETAHUI) | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 2000/5A |  | Type C | 3PM-1HF
|  | Lantai 1, 2 | SDP MS | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 2000/5A
|  | - | SDP UE | 200A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 200/5A*
10 | Labtek XI - SITH, FITB | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP BG | 1000A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 1000/5A* |  | Type C | 3PM-1HF
|  | Lantai 1, 2 | SDP GM | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A*
|  | - | SDP UE | 150A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 150/5A
11 | Labtek VI - FTI dan FTSL | Lantai 1, 2, 3, 4 | [8 empty] | N/A
Lantai 3, 4
12 | Labtek V - FTI dan STEI | Lantai 1 | LVMDP V (Outgiong LT.1) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | Type O | 5PM-1HF
|  | Lantai 1, 2, 3, 4 | LVMDP V (Outgiong LT.2) | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  | Type C
|  |  | LVMDP V (Outgiong LT.3) | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 150/5A | Type O
|  |  | LVMDP V (Outgiong LT.4) | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  | Type C
|  | Seluruh gedung | LVMDP V (Incoming) | 1000A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter |  |  |  | Type C
13 | Labtek VIII - STEI dan FMIPA | Lantai 2,3,4,basement | LVMDP VIII (Outgiong LT.2) | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | Type C | 6PM-1HF
|  |  | LVMDP VIII (Outgiong LT.3) | 200A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | Type C
|  |  | LVMDP VIII (Outgiong LT.4) | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | Type C
|  |  | LVMDP VIII (Outgiong Basement) | 100A* | TIDAK |  | TIDAK | - |  | Type O
|  |  | LVMDP VIII (Outgiong LT.1) | 160A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 200/5A |  | Type C
|  | - | LVMDP VIII (Incoming) | 1250A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter | YA | 1200/5A |  | Type C
14 | Labtek I - FMIPA | Lantai 1, 2 | SDP 1 Utara | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
|  |  | SDP 1 Selatan | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
|  |  | SDP 2 Utara | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  | Type C | 1PM-0HF
|  |  | SDP 2 Selatan | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  | Type C | 1PM-0HF
|  | Lantai 3 | SDP 3 Utara | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  | Type C | 1PM-0HF
|  |  | SDP 3 Selatan | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  | Type C | 1PM-0HF
|  | - | ATS Server DTI | (Panel Terkunci) | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 100/5A* |  | Type C | 1PM-0HF
15 | Laboratorium Kimia Organik | - | Panel SDP | 630A | YA | Schneider PM5350 | YA | 600/5A |  | Type M | 0PM-1HF
16 | Labtek VII - SF Sosial | Lantai 1 | LVMDP VII Outgiong LT.1 | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | --** |  | Type C | 6PM-1HF
|  | Lantai 2,3,4, Basement | LVMDP VII Outgiong LT.2 | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - | 400/5A | Type O
|  |  | LVMDP VII Outgiong LT.3 | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - | 400/5A | Type O
|  |  | LVMDP VII Outgiong LT.4 | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - | 250/5A | Type O
|  |  | LVMDP VII Outgiong Basement | 125A | TIDAK | - | TIDAK | - | 125/5A | Type O
|  | - | LVMDP VII Incoming | 1250A* | YA | EDI / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter* | YA | 1200/5A |  | Type C
17 | Laboratorium Doping - SF | - | LVMDP (Incoming PLN) | (TIDAK DIKETAHUI, Maksimum 630A) | TIDAK | Analog Meter, V, A. EDI ATLAS Milik PLN | Ya | 800/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
18 | Labtek IX A | - | LVMDP (Incoming) | 1000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 600/5A |  | Type C (/M) | 1PM-1HF
19 | Labtek IX B | - | LVMDP (Incoming) | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kwh analog, kWh Digital EDI | YA | 400/5A |  | Type C (/M) | 1PM-1HF
20 | Labtek IX C | - | MDP (Incoming) | 630A | TIDAK | Analog Meter V, A | YA | 600/5A |  | Type C-3 | 3PM-1HF
|  | Lantai 1, 2, 3 (, 4) | MDP (Cabang Incoming) | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A
|  | Lantai 4, 5, 6 | MDP (Cabang Incoming) | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A
|  | Lantai 4 | Panel PP-4A | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type 0 | 1PM-1HF
|  | Lantai 4 | Panel PP-4B | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type 0 | 1PM-1HF
|  | Lantai 6 | Panel PP-Lift | 63A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type 0 | 1PM-1HF
21 | Gedung CAD - FSRD | - | Panel LVMDP (Incoming) | 800A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 800/5A |  | TYPE C | 1PM-1HF
22 | Gedung kantor FSRD - FSRD | - | PPA | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type O | 1PM-1HF
23 | Labtek IV | Labtek IV Barat | SDP GL | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  | TYPE C | 2PM-1HF
|  | Labtek IV Barat | SDP GL MCCB cabang Lab TA | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type O
|  | Labtek IV Timur | SDP TA | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  | TYPE C | 1PM-1HF
|  | 110V PBG | SDP Gardu Kimia | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | Type O | 1PM-1HF
24 | Gedung Perminyakan * | - | SDP-TM | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A |  | Type C | 1PM-1HF
25 | Gedung BSC-B | Seluruh Gedung | LVMDP incoming Utama | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 400/5A* |  | Type C | 5PM-1HF
|  | (TPB) Lantai 1 | LVMDP TPB | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 200/5A*
|  | (Geofisika) | LVMDP Geofisika | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A*
|  | (Fiktim) | LVMDP Fiktim | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A*
|  | (Fisika Bumi) | LVMDP Fisika Bumi | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 50/5A*
26 | Gedung Energi | - | LVMDP Incoming | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 1000/5A |  | Type C | 1PM-1HF
27 | Gardu Mesin - FTMD | Labtek II, Lab Mesin Produksi, Gas Engine, Mesin Bakar, Penerbangan | LVMDP | 1600 | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A |  | Type C | 1PM-1HF
28 | Gardu Konversi - STEI FTMD | Gedung Lab Radar | MDP Travo 1 Konversi | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - | 250/5A | Type O | 2PM-1HF
|  | Gedung Bunker | MDP Travo 1 Konversi | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | Type O
29 | Gedung Lab Konversi - STEI | - | LVMDP Incoming PLN | 600A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | Type C | 1PM-1HF
30 | Gedung Lab PLN - STEI | - | LVMDP (Incoming PLN) | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 800/5A |  | Type C | 1PM-1HF
31 | Gedung BSC-A - FMIPA | - | LVMDP BSC A | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 800/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
32 | Gedung Kimia - FMIPA | Gedung Utana | MDP Baru | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 500/5A |  | Type C | 2PM-1HF
|  |  | MDP Lama | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 2000/5A |  | Type C
|  | Ruang Pompa | DP Pompa | 32A | Tidak | Analog Meter kWh | TIDAK | - | 30/5A | Type O | 1PM-1HF
33 | Gedung Fisika - FMIPA | Diukur di Terminasi FISI | Panel MDP 630kVA, MCCB 1 | 600A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 600/5A |  | Type C | 3PM-1HF
|  |  | Panel MDP 630kVA, MCCB 2 | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 400/5A |  | Type C
|  |  | MDP 400kVA, MCCB Utama | 630A | TIDAK | - | TIDAK | - | 600/5A | Type O
34 | Gedung Teknik Sipil - FTSL | Diukur di Kubikel Aula Barat | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 1 | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | Type O | 2PM-1HF
|  |  | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 2 | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A
35 | Gedung Kantor FTSL - FTSL | - | - | 50A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 50/5A |  | Type C | 1PM-1HF
36 | Gedung PSDA - FTSL | - | SDP (PPA) | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 250A/5A |  | Type C | 1PM-1HF
37 | Gedung Teknik Lingkungan - FTSL | - | LVMDP A | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | Type C | 2PM-1HF
|  |  | LVMDP B | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | Type C
38 | Gedung Lab. Mekanika Fluida - FTSL | - | MDP Fluida | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 250/5A |  | Type C | 1PM-1HF
39 | Gardu PPTI - FTMD | Gedung PPTI | LVMDP | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh analog, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A | - | Type C | 1PM-1HF
JATINANGOR
40 | Labtek IA | - | MDP A | 1250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 1200/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
41 | Labtek IB | - | MDP B | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A* |  | Type C | 1PM-1HF
42 | Labtek II - FTI | Gedung A (Teknik Pangan) | Panel Lab Struktur (SDP A) | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-1HF
|  | Gedung B (Lab Kimia) | SDP B | 250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 200/5A |  | Type M | 0PM-1HF
43 | Labtek III - STEI | - | LVMDP Incoming | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | Type C | 1PM-1HF
44 | Labtek V - SITH | - | MCB PLN / SDP Gedung | 20A / 50A | TIDAK | Meter PLN | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-1HF
45 | Gedung Kuliah B - SBM | - | Panel Gedung B | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-1HF
46 | Gedung Kuliah C - FSRD | FSRD (Lantai 2) | SDP Incoming | 40A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-1HF
47 | Gedung Kuliah D - SAPPK | Lantai 1,2 | SDP | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-1HF
|  |  | SDP | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | Type O | 1PM-0HF
48 | Gedung Kuliah E - FTTM, FITB, STEI | Lantai 1 | SDP Incoming | 60A | TIDAK | - | TIDAK | - | 60/5A | Type O | 1PM-1HF
|  | Lantai 2 | SDP Incoming | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - | 30/5A | Type O | 1PM - 0HF
Lantai 2
|  | Keterangan: | Type C = Ada CT, tidak ada meter digital schneider |  | Keterangan: |  | *CT ada namun tidak bisa dikonfirmasi langsung, dilihat dari indikator panel
|  |  | Type M = Ada CT dan ada meter digital schneider |  |  |  | **CT ada namun rating tidak bisa dikonfirmasi sama sekali
Type O = Tidak ada CT dan meter digital schneider
[6 empty] | JUMLAH Komponen |  |  |  | Jumlah Panel
[6 empty] | Power Meter |  | 86 |  | 0PM-1HF | 12
[6 empty] | Network Converter |  | 64 |  | 0PM-2HF | 2
[10 empty] | 1PM-0HF | 6
[10 empty] | 1PM-1HF | 34
[10 empty] | 2PM-1HF | 6
[10 empty] | 3PM-1HF | 4
[10 empty] | 4PM-1HF | 0
[10 empty] | 5PM-1HF | 2
[10 empty] | 6PM-1HF | 2
[10 empty] | TBP | 15
[10 empty] | Total # | 83

## Rekap Penomoran Ulang dan Rev
BARU!
Nomor Rekap | NOMOR DOKUMEN | Bangunan | Status Revisi Gambar | Status Rekap | Rekap Oleh | Unit Kerja / Fungsi | Sub-bagian Bangunan Unit kerja | Panel yang Diukur | Nama Terkonfirmasi? | Rating MCCB | Ada Power Meter? | Model Power Meter | Ada CT? | Rating CT | Rating Pemasangan CT Baru | Spacing dalam panel (Untuk CT Baru) | Foto lokasi potensial? | Tempat Cukup untuk Panel Baru? | Fungsi | Design Subvariant | Gambar Kerja Selesai? | Panjang Kabel NYAF (Analog/Power) | Panjang Kabel Ethernet (TCP/IP) | Panjang Kabel STP (Serial) | Note
1 | 1 | SBM Freeport |  | On progress, beda proyek? |  | SBM | - | [12 empty] | N/A
2 | 2 | SBM Lama | C1 OK | Sudah re-survey | Reyza | SBM | - | SDP | OK | 400A | TIDAK | - | YA | 400/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 1PM-1HF
3 | 3 | SBM MBA | C1 OK | Sudah re-survey | Reyza | SBM | - | MDP (Cabang SBM MBA) | (No label) | 125A | TIDAK | EDMI Genius | YA | 300/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 2PM-1HF
[7 empty] | - | SDP SBM MBA | (No label) | 100A | ADA | Itron ACE SL7000, Socomec Multis L50*** | YA | 200/5A |  |  |  |  | TYPE C | [5 empty] | ***Socomec Multis L50 Bisa menggunakan RS485 Modbus melalui optional module, namun terpasangnya modul tersebut belum terkonfirmasi
7 | 4 | CRCS | C1 REVISE | Revision, Sortir kurang rapi/ada yang kurang. Perlu konfirmasi DWG. SDP B dan SDP Emergency B Tidak ada. | Hanif |  | Bagian A Gedung | SDP A | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | TBP |  |  |  |  | Direksi: Untuk PPNN Cukup ukur di LVMDP saja, tidak perlu per lantai. Ukur di Panel SDP B dan Emergency B
[8 empty] | SDP Emergency A | OK | 200A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  |  |  |  | Type M | [5 empty] | Untuk Bagian gedung A memang perlu per lantai
|  |  | Rating MCCB belum ada |  |  |  | Lantai 1A | DP 1F-A | OK | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  |  |  |  | Type M | TBP |  |  |  |  | Rekap data perlengkapan eksisting harus per panel!
|  |  | Label (TO: TB Panel) masih tertulis CAS |  |  |  |  | DP-Emergency 1F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | [5 empty] | Masih menunggu keputusan untuk PP Lift
[7 empty] | Lantai 2A | DP 2F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | Lantai 3A | DP 3F-A | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | Lantai 4A | DP 4F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | Lantai 5A | DP 5F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | Lantai 6A | DP 6F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | 60/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[7 empty] | Lantai 7A | DP 7F-A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[8 empty] | DP-Emergency 7F-A | OK | 63A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  |  |  |  | Type M
[7 empty] | Bagian B Gedung | SDP B (MISSING) | - | - | YA | Schneider PM1200 | YA | - |  |  |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | SDP Emergency B (MISSING) | - | - | YA | Schneider PM1200 | YA | [5 empty] | Type M
[7 empty] | Lantai 1B | DP 1F-B | OK | 32A | YA | Schneider PM1200 | YA | 30/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency 1F-B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  |  |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 2B | DP 2F-B | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF
[7 empty] | Lantai 3B | DP 3F-B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  |  |  |  | Type M | TBP
4 | 5 | CAS | C1 REVISE | Sudah Masuk Laporan | Ariel | - | - | SDP-CAS.A | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Masih ada MCCB yang belum terdokum, CT sebagian besar tidak di foto. Lokasi panel baru belum fix
|  |  | MCCB tidak ada rating |  |  |  |  | SDP-CAS Emergency.A | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
|  |  | Terminal block di SLD harusnya diberi nama dan di refrensikan untuk gambar selanjutnya, supaya jelas ke TB yang mana. Pemasangan PM antara serial atau paralel masih harus konfirmasi |  |  | - | - | SDP-CAS.B | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[8 empty] | SDP-CAS Emergency.B | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[8 empty] | SDP-Equipment Lab (CAS) | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | FTI | Lantai 1 A | DP-1F.A | OK | 100A | YA | Schneider PM1200 | YA | 100/5A |  | - |  |  | Type M | 0PM-2HF
[8 empty] | DP-Emergency.1F.A | OK | 25A | YA | Schneider PM1200 | YA | 25/5A |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 2 A | DP-2F.A | OK | 50A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.2F.A | OK | 16A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 3 A | DP-3F.A | OK | 200A | YA | Schneider PM1200 | YA | 200/5A |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.3F.A | OK | 16A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | FMIPA | Lantai 4 A | DP-4F | OK | 200A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.4F.A | OK | 16A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 5 A | DP-5F | OK | - | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.5F.A | OK | 16A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 6 A | DP-6F | OK | - | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-1HF
[8 empty] | DP-Emergency.6F.A | OK | 16A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[6 empty] | PPNN | Lantai Basement B | DP-B1.B | OK | 40A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | 0PM-2HF
[8 empty] | DP-Emergency.B1.B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 1 B | DP-1F.B | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.1F.B | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 2 B | DP-2F.B | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.2F.B | OK | 250A | YA | Schneider PM1200 | YA | 250/5A |  | - |  |  | Type M
[7 empty] | Lantai 3 B | DP-3F.B | OK | 160A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - |  |  | Type M | TBP
[8 empty] | DP-Emergency.3F.B | OK | 160A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - |  |  | Type M
5 | 6 | CADL - FSRD | C1 REVISE | READY with notes | Triko | FSRD | CADL B | SDP-B | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Foto ruang panel CADL A tidak ada. Network switch untuk CADL A tidak ada, dan karena foto ruang tidak ada rencana lokasi pun tidak
|  |  | MCCB Emergency B |  |  |  |  | SDP Emergency B | OK | 40A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - | YA | YA | [6 empty] | dari drawing: Ada panel pompa tapi ambil dari ATS (Kubikel PAU)
|  |  | ATS CADL |  |  | UPT Bahasa | CADL A | SDP-A | OK | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A |  | - | TIDAK | - | Type M | 0PM-1HF
|  |  | tidak ada rating |  |  |  |  | SDP Emergency A | OK | 125A | YA | Schneider PM1200 | YA | 150/5A |  | - | TIDAK | -
|  |  | ATS CADL PERLU PM |  |  |  | - | ATS-CADL | OK | 1600A | Tidak | - | YA | 2000/5A | - | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | ATS ada di kubikel, belum di survey
6 | 7 | CIBE - FTSL | C1 REVISE Rating MCCB belum ada | **UPDATED titik pengukuran diganti, lokasi baru = gardu CIBE | Triko | FTSL | Perangkat Lab | SDP-A.Lab | - | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | --** |  | - | YA | Ya | Type M |  | Deprecated |  |  |  | Konfirmasi apakah panel pengukuran sudah benar, info CT Tidak terlihat dan tidak ada meter di panel depan
[7 empty] | Beban Lainnya | SDP-B CIBE
SDP-B (Emergency) CIBE
[7 empty] | - | ATS-CIBE I | OK | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | 1000/5A* |  |  | YA | YA | Type-M | 0PM-1HF |  |  |  |  | SDP A dan B diambil dari ATS I dan II
[8 empty] | ATS-CIBE II | OK | 630A | YA | Schneider PM1200 | YA | 400/5A*
14 | 8 | Labtek I - FMIPA | C1 REVISE | Menggunakan generic design | Reyza | DTI, FMIPA | Lantai 1, 2 | SDP 1 Utara | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | (Listrik untuk ke SDP Utara dari LVMDP Utara)
|  |  | Rename panel sesuai survey |  |  |  |  | SDP 1 Selatan | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 75/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | (Listrik untuk ke SDP Selatan dari LVMDP Selatan)
|  |  | Format nama Panel: |  |  |  |  | SDP 2 Utara | - | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Utara
|  |  | ELISA 1 UTARA - LABTEK 1, ELISA 1 SELATAN - LABTEK 1, dst… |  |  |  |  | SDP 2 Selatan | - | 50A | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA | 75/5A |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Selatan
|  |  | Rating MCCB belum ada |  |  | DITSP | Lantai 3 | SDP 3 Utara | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke Terminal 2 Utara
[8 empty] | SDP 3 Selatan | - | 50A*** | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA*** | 75/5A*** |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke Terminal 2 Selatan
[6 empty] | Server DTI | - | ATS Server DTI |  | (Panel Terkunci) | TIDAK | Analog meter V, A, Hz | YA* | 100/5A* |  |  |  |  | Type C | 1PM-0HF |  |  |  |  | Terhubung ke HF 1 Utara
8 | 9 | Labtek III - FTI | C1 OK | READY! | Triko | FTI | Pemasangan di Gedung | LVMDP | (No label) | 1250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 1200/5A |  | - | TIDAK | N/A | Type M | 0PM-1HF |  | 10m x3 | N/A | 10m | Tidak ada network switch
23 | 10 | Labtek IV | C1 REVISE Format nama Panel: |  | Reyza | FITB | Labtek IV Barat | SDP GL | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  |  | YA | YA | TYPE C | 2PM-1HF
|  |  | ELISA GL - Labtek IV |  |  | FTTM | Labtek IV Barat | SDP GL MCCB cabang Lab TA | OK | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type O
|  |  | ELISA TA - Labtek IV |  |  |  | Labtek IV Timur | SDP TA |  | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, Hz, CosPhi, kwh | YA | 600/5A |  |  | YA |  | TYPE C | 1PM-1HF
|  |  | ELISA TA 110V - Labtek IV |  |  |  | 110V PBG | SDP 110V Gardu Kimia | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type O | 1PM-1HF
12 | 11 | Labtek V - FTI dan STEI | C1 OK |  | Reyza | FTI | Lantai 1 | LVMDP V (Outgiong LT.1) | OK | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA |  |  | Type O | 5PM-1HF |  |  |  |  | Mungkin perlu diganti menjadi 6PM-1HF Bila perlu mengukur FIKSI atau Emergency. Namun, selain STEI di sana hanya ada FTI, jadi mungkin satu gedung dianggap STEI sasja kecuali lantai 1/kantor FTI
[6 empty] | STEI | Lantai 1, 2, 3, 4 | LVMDP V (Outgiong LT.2) |  | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[8 empty] | LVMDP V (Outgiong LT.3) |  | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 150/5A | YA |  |  | Type O
[8 empty] | LVMDP V (Outgiong LT.4) |  | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[6 empty] | - | Seluruh gedung | LVMDP V (Incoming) |  | 1000A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter | [6 empty] | Type C
11 | 12 | Labtek VI - FTI dan FTSL |  | Recap not needed | - | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 |  | - | [10 empty] | N/A
[6 empty] | FTSL | Lantai 3, 4 |  | -
16 | 13 | Labtek VII - SF Sosial | C1 OK | READY with notes | Luqman | Sosiohum | Lantai 1 | LVMDP VII Outgiong LT.1 | OK | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | --*** |  | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. *CT SDP Lt. 1 tidak terdokumentasi. Sistem Sielis lama tidak tahu disambung ke mana Ready for final data input!
[6 empty] | SF | Lantai 2,3,4, Basement | LVMDP VII Outgiong LT.2 |  | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[8 empty] | LVMDP VII Outgiong LT.3 |  | 400A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[8 empty] | LVMDP VII Outgiong LT.4 |  | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[8 empty] | LVMDP VII Outgiong Basement |  | 125A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA |  |  | Type O
[6 empty] | - | - | LVMDP VII Incoming |  | 1250A | YA | EDI / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter* | YA | 1200/5A |  | - |  |  | Type C
13 | 14 | Labtek VIII - STEI dan FMIPA | C1 OK | READY with notes | Luqman | STEI | Lantai 2,3,4,basement | LVMDP VIII (Outgiong LT.2) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | * Identitas MCCB Spekulatif karena tidak ada keterangan, **Rating CT tidak diketahui karena tidak dapat diakses
[8 empty] | LVMDP VIII (Outgiong LT.3) |  | 200A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - |  |  | Type C
[8 empty] | LVMDP VIII (Outgiong LT.4) |  | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | --** |  | - |  |  | Type C
[8 empty] | LVMDP VIII (Outgiong Basement) |  | 100A* | TIDAK |  | TIDAK | - |  | - |  |  | Type O
[6 empty] | FMIPA |  | LVMDP VIII (Outgiong LT.1) |  | 160A* | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 200/5A |  | YA |  |  | Type C
[6 empty] | - | - | LVMDP VIII (Incoming) |  | 1250A | YA | EDMI Genius / Schneider PM 1200 / Analog kWh Meter | YA | 1200/5A |  | - |  |  | Type C
18 | 15 | Labtek IX A | C1 OK | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP (Incoming) | OK | 1000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
19 | 16 | Labtek IX B | C1 OK | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP (Incoming) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kwh analog, kWh Digital EDI | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
20 | 17 | Labtek IX C | C1 REVISE | READY with notes | Luqman | Overall Incoming | - | MDP (Incoming) | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter V, A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C-3 | 3PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!, Beberapa foto lokasi kurang lengkap
|  |  | Nama ELISA-MDP-LABTEK IX C |  |  | FITB | Lantai 1, 2, 3 (, 4) | MDP (Cabang Incoming) | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA
[6 empty] | FTSL | Lantai 4, 5, 6 | MDP (Cabang Incoming) | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA
|  |  | Nama ELISA-4A-LABTEK IX C |  |  | Lab TL 1 | Lantai 4 | Panel PP-4A | OK | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
|  |  | Nama ELISA-4B-LABTEK IX C |  |  | Lab TL 2 | Lantai 4 | Panel PP-4B | OK | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | YA | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
|  |  | Nama ELISA-LIFT-LABTEK IX C |  |  | Lift | Lantai 6 | Panel PP-Lift | OK | 63A | TIDAK | - | TIDAK | - |  | TIDAK | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF
9 | 18 | Labtek X - FTI, FTMD | C1 REVISE | READY! | Triko | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP UN | OK | (TIDAK DIKETAHUI) | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 2000/5A |  | - | YA | Sempit, Perlu Didiskusikan | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | Air Breaker SDP UN Tidak ada spek ratingnya. Ready for final data input!
|  |  | Rating CT MS Salah |  |  | FTMD | Lantai 1, 2 | SDP MS | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 800/5A |  | -
[6 empty] | Emergency/Utility | - | SDP UE | OK | 200A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 200/5A* |  | -
10 | 19 | Labtek XI - SITH, FITB | C1 OK | READY! | Triko | SITH | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP BG | OK | 1000A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 1000/5A* |  | - | YA | Ya | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | * data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
[6 empty] | FITB | Lantai 1, 2 | SDP GM | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A* |  | -
[6 empty] | Emergency/Utility | - | SDP UE | OK | 150A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 150/5A |  | -
33 | 20 | Gedung BSC-A - FMIPA | C1 OK | READY! | Ariel | FMIPA | - | LVMDP BSC A | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 800/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
25 | 21 | Gedung BSC-B | C1 REVISE | READY! | Luqman | - | Seluruh Gedung | LVMDP incoming Utama | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 400/5A* |  | N/A | YA | YA | Type C | 5PM-1HF |  |  |  |  | CT Tidak terlihat dari panel, dilihat dari indicator.
|  |  | Salah penamaan LVMDP Fisika Bumi |  |  | FMIPA | (TPB) Lantai 1 | LVMDP TPB | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 200/5A* |  | N/A
|  |  | Salah CT Fisika Bumi dan FIKTIM |  |  | FTTM | (Geofisika) | LVMDP Geofisika | OK | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A* |  | N/A
[7 empty] | (Fiktim) | LVMDP Fiktim | OK | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 100/5A* |  | N/A
[7 empty] | (Fisika Bumi) | LVMDP Fisika Bumi | OK | 80A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh |  | 50/5A* |  | N/A
34 | 22 | Gedung Kimia - FMIPA | C1 REVISE | READY! | Ariel | FMIPA | Gedung Utana | MDP Baru | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 500/5A |  | - | YA | YA | Type C | 2PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
|  |  | Nama Panel: ELISA -KIMIA |  |  |  |  | MDP Lama | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 2000/5A |  | - | YA | YA | Type C
|  |  | Nama Panel: ELISA - POMPA KIMIA |  |  |  | Ruang Pompa | DP Pompa | (No label) | 32A | Tidak | Analog Meter kWh | TIDAK | - | 30/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF
35 | 23 | Gedung Fisika - FMIPA | C1 OK |  | Reyza | FMIPA | Diukur di Terminasi FISI | Panel MDP 630kVA, MCCB 1 | (No label) | 600A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 600/5A |  |  | YA | YA | Type C | 3PM-1HF
[8 empty] | Panel MDP 630kVA, MCCB 2 | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 400/5A |  |  |  |  | Type C
[8 empty] | MDP 400kVA, MCCB Utama | (No label) | 630A | TIDAK | - | TIDAK | - | 600/5A | YA |  |  | Type O
15 | 24 | Laboratorium Kimia Organik | C1 OK | READY! | Luqman | FMIPA | - | Panel SDP | OK | 630A | YA | Schneider PM5350 | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. Ready for final data input!
| 25 | Gardu Mesin - FTMD | C1 OK | READY! |  | FTMD | Labtek II, Lab Mesin Produksi, Gas Engine, Mesin Bakar, Penerbangan | LVMDP | (No label) | 1600 | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A |  |  | YA | YA | Type C | 1PM-1HF
41 | 26 | Gardu PPTI - FTMD | C1 OK | READY! | Reyza | FTMD | Gedung PPTI | LVMDP | OK | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh analog, kWh Digital EDMI | YA | 2000/5A | - | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF
36 | 27 | Gedung Teknik Sipil - FTSL | C1 OK | READY! | Reyza | FTSL | Diukur di Kubikel Aula Barat | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 1 | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA | YA | YA | Type O | 2PM-1HF
[8 empty] | SDP Kubilel Aula Barat, MCCB Teknik Sipil 2 | (No label) | 100A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA
37 | 28 | Gedung Kantor FTSL - FTSL | C1 REVISE: Panel Eksisting diberi nama saja: DP Kantor FTSL | READY! | Ariel | FTSL | DP Kantor FTSL | - | (No label) | 50A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 50/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
38 | 29 | Gedung PSDA - FTSL | C1 REVISE: Nama Panel Existing ganti menjadi PPA (SDP) | READY! | Hanif | FTSL | - | PPA (SDP) | (No label) | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 250A/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
39 | 30 | Gedung Teknik Lingkungan - FTSL | C1 REVISE | READY! | Ariel | FTSL | - | LVMDP A | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C | 2PM-1HF |  |  |  |  | Minor Revision
|  |  | Rating CT masih belum dimasukkan |  |  |  |  | LVMDP B | (No label) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A |  | - | YA | YA | Type C
40 | 31 | Gedung Lab. Mekanika Fluida - FTSL | C1 OK | READY! | Hanif | FTSL | - | MDP Fluida | OK | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 250/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
21 | 32 | Gedung CAD - FSRD | C1 OK | READY! | Luqman | FSRD | - | Panel LVMDP (Incoming) | OK | 800A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 800/5A |  | - | YA | YA | TYPE C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
22 | 33 | Gedung kantor FSRD - FSRD | C1 REVISE: CT ganti ke 150/5A saja | READY! | Luqman | FSRD | - | PPA | OK | 160A | TIDAK | - | TIDAK | 150/5A |  | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
26 | 34 | Gedung Energi | C1 REVISE: Rating ACB salah (2000A), CT Salah (1000A). Nama Panel ELISA-Energi | READY! | Luqman | FTTM | - | LVMDP Incoming | (No label) | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 1000/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
24 | 35 | Gedung Perminyakan * | C1 OK | READY! | Triko | FTTM | - | SDP-TM | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A |  | N/A | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | *Catatan Penting: daya listrik perminyakan diambil dari panel LVMDP Gedung Energi
| 36 | Gardu Konversi - STEI FTMD | C1 OK | READY! | Reyza | STEI | Gedung Lab Radar | MDP Travo 1 Konversi | (No label) | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - | 250/5A | YA | YA | YA | Type O | 2PM-1HF
[6 empty] | FTMD | Gedung Bunker | MDP Travo 1 Konversi | (No label) | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | 100/5A | YA |  |  | Type O
30 | 37 | Gedung Lab Konversi - STEI | C1 OK | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP Incoming PLN | (No label) | 600A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
32 | 38 | Gedung Lab PLN - STEI | C1 OK | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP (Incoming PLN) | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDMI | YA | 800/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
17 | 39 | Laboratorium Doping - SF | C1 OK | READY! | Luqman | SF | - | LVMDP (Incoming PLN) | OK | (TIDAK DIKETAHUI, Maksimum 630A) | TIDAK | Analog Meter, V, A. EDMI ATLAS Milik PLN | Ya | 800/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
JATINANGOR
41 | 1 | Labtek IA | C1 OK | READY! | Hanif | SITH | - | MDP A | OK | 1250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 1200/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
42 | 2 | Labtek IB | C1 OK | READY! | Hanif | FTSL | - | MDP B | OK | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A* |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel
43 | 3 | Labtek II - FTI | C1 OK | READY! | Hanif | FTI | Gedung A (Teknik Pangan) | Panel Lab Struktur (SDP A) | OK | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[7 empty] | Gedung B (Lab Kimia) | SDP B | (No label) | 250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 200/5A |  | - | YA | YA | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
44 | 4 | Labtek III - STEI | C1 OK | READY! | Hanif | STEI | - | LVMDP Incoming | OK | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A |  | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
45 | 5 | Labtek V - SITH | C1 OK | READY! | Hanif | SITH | - | MCB PLN / SDP Gedung | (No label) | 20A / 50A | TIDAK | Meter PLN | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
46 | 6 | Gedung Kuliah B - SBM | C1 OK | READY! | Hanif | SBM | - | Panel Gedung B | OK | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | KECIL | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
47 | 7 | Gedung Kuliah C - FSRD | C1 OK | READY! | Hanif | FSRD | FSRD (Lantai 2) | SDP Incoming | (No label) | 40A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A |  | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
48 | 8 | Gedung Kuliah D - SAPPK | C1 OK | READY! | Hanif | SAPPK | Lantai 1,2 | SDP | (No label) | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[8 empty] | SDP | (No label) | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | 50/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-0HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
49 | 9 | Gedung Kuliah E - FTTM, FITB, STEI | C1 OK | READY! | Hanif | FTTM, FITB, STEI | Lantai 1 | SDP Incoming | (No label) | 60A | TIDAK | - | TIDAK | - | 60/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!
[6 empty] | FITB | Lantai 2 | SDP Incoming | (No label) | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - | 30/5A | YA | YA | YA | Type O | 1PM - 0HF
[6 empty] | STEI | Lantai 2
[7 empty] | Keterangan: | Type C = Ada CT, tidak ada meter digital schneider |  |  | Keterangan: |  | *CT ada namun tidak bisa dikonfirmasi langsung, dilihat dari indikator panel
[8 empty] | Type M = Ada CT dan ada meter digital schneider |  |  |  |  | **CT ada namun rating tidak bisa dikonfirmasi sama sekali
Type O = Tidak ada CT dan meter digital schneider
[14 empty] | JUMLAH Komponen |  |  |  |  | Jumlah Panel
[14 empty] | Power Meter |  | 86 |  |  | 0PM-1HF | 12
[14 empty] | Network Converter |  | 64 |  |  | 0PM-2HF | 2
[19 empty] | 1PM-0HF | 6
[19 empty] | 1PM-1HF | 34
[16 empty] | ` |  |  | 2PM-1HF | 6
[19 empty] | 3PM-1HF | 4
[19 empty] | 4PM-1HF | 0
[19 empty] | 5PM-1HF | 2
[19 empty] | 6PM-1HF | 2
[19 empty] | TBP | 15
[19 empty] | Total # | 83

## Template Survey Checklist
Survey Checklist
Nomor Survey: |  | SL-L-001-Nama Gedung
Gedung
No. | Checklist Item | Kesesuaian (Y/N) | Catatan | Ketentuan
Informasi Header |  |  |  | 1 | Untuk Informasi header silakan download gambar dan cek metadatanya,
1 | Tanggal |  |  |  | Tanggal kemungkinan tidak bisa saya validasi, jadi mohon entry dengan benar
2 | Nama Gedung |  |  | 2 | Untuk Surveyor asumsikan saja Reyza A.M. Natawidjaja, ini akan saya edit bila memang berbeda
3 | Unit Kerja |  |  | 3 | Pendamping Survey dikosongkan saja.
4 | Surveyor
5 | Pendamping Survey |  |  | 4 | Pastikan gambar tidak pecah bila di zoom dan informasi relevan dapat dilihat pada file
Kelengkapan Foto |  |  |  |  | Bila ada suatu gambar yang tidak ada namun ada itemnya di checklist, kosongkan cell
6 | Ruang Panel |  |  |  | tabelnya dan beri keterangan (Tidak Terdokumentasi)
7 | Bagian Luar Panel |  |  | 5 | Untuk CT: Apabila tidak ada, beri keterangan (Tidak ada). Bila ada energy meter atau meter lain,
8 | Bagian Dalam Panel |  |  |  | namun CT tidak terfoto, beri keterangan (Tidak Terdokumentasi)
9 | Detil MCCB Target Pemasangan |  |  | 6 | Item nomor 11, "Power Meter / Meter Lainnya", silakan isi dengan Energy/Power meter yang
10 | Detil CT Existing |  |  |  | ada namun tidak terfoto di foto bagian luar panel
11 | Power Meter / Meter Lainnya |  |  | 7 | Untuk nomor 13, Apabila network switch terletak di ruang yang sama dengan panel,
12 | Lokasi Penempatan Panel Baru |  |  |  | beri keterangan (Ada di ruang panel), bila tidak silakan isi / beri keterangan
13 | Ruang Network Switch |  |  |  | (tidak terdokumentasi).
14 | Lokasi Network Switch |  |  | 8 | Nomoer 13 dan 14 bisa sama bila cukup menggambarkan. Nomor 8 memfotokan
15 | Kesesuaian nama* |  |  |  | identitas ruang atau foto Network Switch bersama sekitarnya, sedangkan nomor 14
Analisis Survey |  |  |  |  | lebih ke ketersediaan port pada network switch tersebut
Tabel Existing (Per MCCB/Titik Pengukuran) |  |  |  | 9 | Poin 19, mohon pastikan nama panel sesuai dengan foto. Tuliskan nama penjelas panel
15 | MCCB |  |  |  | (LVMDP, SDP, DP, dll.) sama dengan apa yang di foto, bila tidak ada keterangan:
16 | CT |  |  |  |  | Gunakan terminologi LVMD untuk panel besar gedung
17 | Power Meter Digital |  |  |  |  | Gunakan terminologi SDP untuk panel wall mounted yang lebih kecil, tapi masih mencakup seluruh gedung
18 | Meter Lainnya |  |  |  |  | Gunakan terminologi DP bila panel hanya digunakan untuk satu ruang/ peruntukkan beban tertentu (mis. Lift)
Kelengakapan Panel Baru (Per Panel) |  |  |  |  | Perhatikan penamaan CB: ACB, MCCB, dan MCB
19 | Tipe Panel Baru
20 | Sumber Daya | N | *Perlu Survey Tambahan
21 | Network Switch yang digunakan |  |  | Poin 15-18 mirip yang sudah ada namun dengan modifikasi
22 | Kabel yang Diperlukan: NYAF | N | *Perlu Survey Tambahan | - | Tiap Rating CB sekarang dimasukan ke tabel
23 | Kabel yang Diperlukan: STP | N | *Perlu Survey Tambahan | - | Power Meter Digital (Schneider) di rekap terpisah
24 | Kabel yang Diperlukan: Ethernet | N | *Perlu Survey Tambahan | - | Meter lainnya mencakup Meter analog, kWh meter EDI, dll, silakan beri Keterangan
Informasi CT Pemasangan Baru |  |  |  | - | Tipe panel baru mengacu ke Sheet 1, design subvariant
25 | Identitas MCCB untuk pemasangan Baru |  |  | - | Apabila pengukuran dilakukan pada MCCB/ACB dan tipe panel xPM, bisa digunakan "Tapping MCCB".
26 | Rating CT yang diperlukan |  |  |  | Bila panel 0PM, cari stop kontak atau MCB Spare
|  |  |  | - | Network switch yang digunakan, beri keterangan ada/tidak
Other |  |  |  | informasi CT pemasangan baru:
a | Layout kertas A4, Narrow Margin |  |  | - | HANYA untuk CB yang tidak ada CTnya
b | Font Times New Roman 12 |  |  | - | Rating mengacu ke rating CB, gunakan yang paling dekat dari list rating standard ini
c | entri data ke Excel bila ada ketidakcocokan data |  |  |  | (bulat ke atas)
d | Bila ada yang tidak lengkap, tidak jelas, dll, silakan isikan gambar yang kurang tsb. Di catatan
e | Bila ada kekuranga sedikitpun, beri keterangan N. Beri Y bila 100% lengkap
f | Gambar: Do not compress,
· Gambar side-to-side: 8x8cm / hingga fit
· Gambar tengah: 11cm
· Cocokan dengan space yang ada agar spasi kosong sebelum halaman baru tidak terlalu besar
· Pastikan kembali informasi dapat dibaca
Referensi Penamaan:
Nama File:
https://itbdsti.sharepoint.com/:x:/r/sites/LabME-Proyek-SiElisITB/Shared%20Documents/SiElis%20ITB/4_Laporan/2023-Feb/Monitoring%20DED.xlsx?d=w3e35ea2d50544949a0162e55b6422ff2&csf=1&web=1&e=aHtG4l

## Definisi Desain Panel
Keterangan Tipe desain panel |  | Aplikasi
Jenis Panel dengan Power Meter dan HF
(A)PM - (B)HF |  | Type C: | Pada Panel existing sudah ada CT
Keterangan: | Nilai | Type 0: | Pada panel existing tidak ada CT
A: Jumlah PM | 1,2,3,4,5,6 | Type M: | Pada panel Existing ada PM
B: Jumlah HF | 0 (Tidak ada), 1 (ada)
Jenis Panel Hanya HF
0PM - 1HF
Jenis Panel Terminal Block Saja
TBP

## Robi - Edit untuk RAB
Nomor | Bangunan | Status Rekap | Rekap Oleh | Unit Kerja / Fungsi | Sub-bagian Bangunan Unit kerja | Panel yang Diukur | Rating MCCB | Ada Power Meter? | Model Power Meter | Ada CT? | Rating CT | Spacing dalam panel (Untuk CT Baru) | Foto lokasi potensial? | Tempat Cukup untuk Panel Baru? | Fungsi | Design Subvariant | Gambar Kerja Masuk? | Panjang Kabel NYAF (Analog/Power) | Panjang Kabel Ethernet (TCP/IP) | Panjang Kabel STP (Serial) | Note | Keterangan | Jumlah | Keseuaian dengan RAB?
1 | SBM Freeport | On progress, beda proyek? |  | SBM | - | [10 empty] | N/A | [7 empty] | Belum masuk RAB
2 | SBM Lama | Foto sangat kurang | Triko | SBM | - | [10 empty] | 1PM - 1HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1 | Sesuai
3 | SBM MBA | Foto sangat kurang | Triko | SBM | - | [10 empty] | 1PM - 1HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1 | Sesuai
4 | CAS | Revision, Sortir dan katagorisasi perlu dikelompokkan ulang | Ariel | - | - | SDP A |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  | - |  |  | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Sortir per bagian, per lantai. Rekap SDP lantai dan Emergency lantai bersebelah. Buat tabel untuk masing-masing panel | Pasang Panel Serial Converter (Kode: 0PM-1HF) | 6 | Sesuai
[6 empty] | SDP A Emergency |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  | - |  |  | Type M | [6 empty] | Pasang Terminal Blok Panel (Kode: TBP) | 8 | Sesuai
5 | CADL - FSRD | READY with notes | Triko | FSRD | CADL B | SDP-B | 1000A | YA | Schneider PM1200 | YA | --* | - | YA | YA | Type M | 2PM - 1HF |  |  |  |  | Foto ruang panel CADL A tidak ada. Network switch untuk CADL A tidak ada, dan karena foto ruang tidak ada rencana lokasi pun tidak | Pasang Power Meter (Kode: 2PM-1HF) | 2 | Sesuai
6 | CIBE - FTSL | **Harus konfirmasi pengenai titik ukur/panel, temporary file done | Triko | FTSL | - | SDP-A | 400A | YA | Schneider PM1200 | YA | --* | - | YA | Ya | Type M | 0PM - 1HF |  |  |  |  | Konfirmasi apakah panel pengukuran sudah benar, info CT Tidak terlihat dan tidak ada meter di panel depan | Pasang Panel Serial Converter (Kode: 0PM-1HF) | 1 | Sesuai
7 | CRCS | Revision, Sortir kurang rapi/ada yang kurang. Perlu konfirmasi DWG. SDP B dan SDP Emergency B Tidak ada. | Hanif |  |  | SDP A |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  |  |  |  | Type M | 0PM-1HF |  |  |  |  | Direksi: Untuk PPNN Cukup ukur di LVMDP saja, tidak perlu per lantai. Ukur di Panel SDP B dan Emergency B | Pasang Panel Serial Converter (Kode: 0PM-1HF) | 4 | Sesuai
[6 empty] | SDP Emergency A |  | YA | Schneider PM1200 | YA |  |  |  |  | Type M | [5 empty] | Untuk Bagian gedung A memang perlu per lantai | Pasang Terminal Blok Panel (Kode: 1PM-1HF) | 8 | Sesuai
8 | Labtek III - FTI | **Masih harus dilengkapi, Temporary file done | Triko | FTI | - | LVMDP | 1250A | YA | Schneider PM5350 | YA | 1200/5A | - | TIDAK | N/A | Type M |  |  | 10m x3 | N/A | 10m | Foto yang tersedia sagat sedikit, lebih baik disurvey kembali | Tidak ada data
9 | Labtek X - FTI, FTMD | READY! | Triko | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP UN | (TIDAK DIKETAHUI) | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 2000/5A | - | YA | Sempit, Perlu Didiskusikan | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | Air Breaker SDP UN Tidak ada spek ratingnya. Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 3PM-1HF) | 1 | Sesuai
10 | Labtek XI - SITH, FITB | READY! | Triko | SITH | Lantai 1, 2, 3, 4 | SDP BG | 1000A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 1000/5A* | - | YA | Ya | Type C | 3PM-1HF |  |  |  |  | * data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel | Pasang Power Meter (Kode: 3PM-1HF) | 1 | Sesuai
11 | Labtek VI - FTI dan FTSL | Recap not needed | - | FTI | Lantai 1, 2, 3, 4 | [10 empty] | N/A | [5 empty] | Tidak ada data
12 | Labtek V - FTI dan STEI | **Masih harus dilengkapi, Temporary file done | Reyza | FTI | Lantai 1 | LVMDP Outgoing | [9 empty] | 5PM-1HF |  |  |  |  | Foto yang dipilih dalam rekap salah katagorisasi dan foto survey kurang memadai | Pasang Power Meter (Kode: 5PM-1HF) | 1 | Sesuai
13 | Labtek VIII - STEI dan FMIPA | READY with notes | Luqman | STEI | Lantai 2,3,4,basement | LVMDP Outgiong LT.2 | 400A | YA | Analog Meter kWh | YA | --** | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | * Identitas MCCB Spekulatif karena tidak ada keterangan, **Rating CT tidak diketahui karena tidak dapat diakses | Pasang Power Meter (Kode: 6PM-1HF) | 1
14 | Labtek I - FMIPA | NO FILE, Foto survey belum lengkap | Reyza | DTI | Lantai 1, 2 | SDP Lt.1 A | [8 empty] | Type C | 1PM-1HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-0HF) | 4
[6 empty] | SDP Lt.1 B | [8 empty] | Type C | 1PM-1HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 2
15 | Laboratorium Kimia Organik | READY! | Luqman | FMIPA | - | SDP Lab Kimia Struktur | 630A | YA | Schneider PM5350 | YA | 600/5A | - | YA | YA | Type M | 0PM - 1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. Ready for final data input! | Pasang Panel Serial Converter (Kode: 0PM-1HF) | 1
16 | Labtek VII - SF Sosial | READY with notes | Luqman | Sosiohum | Lantai 1 | LVMDP Outgiong LT.1 | 400A | TIDAK | Analog kwh meter | YA | --* | - | YA | YA | Type C | 6PM-1HF |  |  |  |  | Tidak terlihat Network Switch. *CT SDP Lt. 1 tidak terdokumentasi. Sistem Sielis lama tidak tahu disambung ke mana Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 6PM-1HF) | 1
17 | Laboratorium Doping - SF | READY! | Luqman | SF | - | Panel Incoming PLN | (TIDAK DIKETAHUI, Maksimum 630A) | TIDAK | Analog Meter, V, A. EDI ATLAS Milik PLN | Ya | 800/5A* | - | YA | YA | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
18 | Labtek IX A | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP Incoming | 1000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 600/5A | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
19 | Labtek IX B | READY! | Luqman | SAPPK | - | LVMDP Incoming | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kwh analog, kWh Digital EDI | YA | 400/5A | - | YA | YA | Type C (/M) | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
20 | Labtek IX C | READY with notes | Luqman | Overall Incoming | - | LVMDP Incoming | 630A | TIDAK | Analog Meter V, A | YA | 600/5A | - | YA | YA | Type C-3 | 3PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input!, Beberapa foto lokasi kurang lengkap | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 3
|  |  |  | FITB | Lantai 1, 2, 3, 4 | LVMDP Incoming | 250A | TIDAK | Analog Meter kWh | YA | 250/5A | - | YA | YA | [7 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 3PM-1HF) | 1
21 | Gedung CAD - FSRD | READY! | Luqman | FSRD | - | LVMDP Incoming | 800A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 800/5A | - | YA | YA | TYPE C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
22 | Gedung kantor FSRD - FSRD | READY! | Luqman | FSRD | - | SDP Incoming | 160A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
23 | Labtek IV |  | Reyza | FITB | Labtek IV Barat | [10 empty] | 1PM-1HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 2
24 | Gedung Perminyakan | READY! | Triko | FTTM | - | LVMDP Gedung | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | YA | 400/5A | N/A | YA | YA | Type C | Type 6PM - 1HF |  |  |  |  | CT Tidak terlihat dari panel, dilihat dari indicator. | Pasang Power Meter (Kode: 6PM-1HF) | 1
25 | Gedung BSC-B | READY! | Luqman | - | Seluruh Gedung | LVMDP incoming Utama | 400A | TIDAK | Analog Meter, V, A, kwh | Ya | 400/5A* | N/A | [9 empty] | Menyatu dengan Perminyakan
26 | Gedung Energi | READY! | Luqman | FTTM | - | LVMDP Incoming | 2000A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 1000/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
27 | Labtek II - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | Bagian Depan | MDP 1 | 800A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 800/5A | - | YA | Ya | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 2
28 | Gedung lab Mesin - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | - | LVMDP Incoming | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 2000/5A | - | TIDAK | TIDAK | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1 | Sesuai
29 | Gedung Bungker - FTMD | READY! | Ariel | FTMD | - | SDP Incoming | 100A | Tidak | - | Tidak | - | - | YA | YA | Type O | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1 | Sesuai
30 | Gedung Lab Konversi - STEI | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP Incoming PLN | 600A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
31 | Gedung Lab Radar - STEI | READY! | Ariel | STEI | - | SDP Incoming | 250A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
32 | Gedung Lab PLN - STEI | READY! | Ariel | STEI | - | LVMDP Incoming PLN | 400A | TIDAK | Analog Meter V,A, kWh Digital EDI | YA | 800/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
33 | Gedung BSC-A - FMIPA | READY! | Ariel | FMIPA | - | LVMDP Incoming | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 800/5A** | - | YA | YA | Type C | 1PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
34 | Gedung Kimia - FMIPA | READY! | Ariel | FMIPA | Gedung Utana | Panel Baru | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 500/5A | - | YA | YA | Type C | 2PM - 1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
[6 empty] | Panel Lama | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 2000/5A | - | YA | YA | Type C | [6 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 2PM-1HF) | 1
35 | Gedung Fisika - FMIPA |  | Reyza | FMIPA | Diukur di kubikel FISI | Panel 1 | [9 empty] | 3PM-1HF |  |  |  |  | Konfirmasi Kembali Titik Pengukuran | Pasang Power Meter (Kode: 3PM-1HF) | 1
36 | Gedung Teknik Sipil - FTSL |  |  | FTSL | [17 empty] | Menyatu dengan Fisika
37 | Gedung Kantor FTSL - FTSL | READY! | Ariel | FTSL | - | - | 50A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 50/5 | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
38 | Gedung PSDA - FTSL | READY! | Hanif | FTSL | - | SDP Incoming | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 250A/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
39 | Gedung Teknik Lingkungan - FTSL | Spek CT salah | Ariel | FTSL | - | LVMDP A | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A | - | YA | YA | Type C | 2PM - 1HF |  |  |  |  | Minor Revision | Pasang Power Meter (Kode: 2PM-1HF) | 1
40 | Gedung Lab. Mekanika Fluida - FTSL | READY! | Hanif | FTSL | - | SDP Incoming | 250A | TIDAK | Analog Meter, V,A, kWh | YA | 250/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
[22 empty] | Subtotal Ganesha | 71
| JATINANGOR | [20 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF)
41 | Labtek IA | READY! | Hanif | SITH | - | LVMDP Incoming | 1250A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 1200/5A* | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
42 | Labtek IB | READY! | Hanif | FTSL | - | LVMDP Incoming (MDP B) | 400A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 400/5A* | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! data CT/Rating hanya bisa diterka dari meter depan panel | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
43 | Labtek II - FTI | READY! | Hanif | FTI | Gedung A (Teknik Pangan) | SDP Incoming | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 2
44 | Labtek III - STEI | READY! | Hanif | STEI | - | LVMDP Incoming | 630A | TIDAK | Analog Meter, V,A | YA | 600/5A | - | YA | YA | Type C | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
45 | Labtek V - SITH | READY! | Hanif | SITH | - | MCB PLN / MCCB Indoor | 20A / 50A | TIDAK | Meter PLN | Tidak | - | - | YA | YA | Type 0 | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
46 | Gedung Kuliah B - SBM | READY! | Hanif | SBM | - | SDP Incoming | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
47 | Gedung Kuliah C - FSRD | READY! | Hanif | FSRD | FSRD (Lantai 2) | SDP Incoming | 40A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
48 | Gedung Kuliah D - SAPPK | READY! | Hanif | SAPPK | Lantai 1,2 | SDP Incoming | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-0HF) | 1
[6 empty] | SDP Incoming | 50A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-0HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
49 | Gedung Kuliah E - FTTM, FITB, STEI | READY! | Hanif | FTTM, FITB, STEI | Lantai 1 | SDP Incoming | 60A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM-1HF |  |  |  |  | Ready for final data input! | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-0HF) | 1
|  |  |  | FITB | Lantai 2 | SDP Incoming | 25A | TIDAK | - | TIDAK | - | - | YA | YA | Type O | 1PM - 0HF | [5 empty] | Pasang Power Meter (Kode: 1PM-1HF) | 1
[22 empty] | Subtotal Jatinangor | 12
[22 empty] | Total | 83